重庆市园博园管理处

招标文件

文件编号：YBYAB-2017001

工程名称：重庆园博园消防设施维修维护保养

业主单位：重庆市园博园管理处

日    期：2017年12月

招标邀请函

各投标单位:

重庆市园博园管理处决定近期对园内消防设施维修维护保养，面向社会公开招标,择优选择维保单位,诚邀社会符合条件的单位参加。

- 一、招标编号: YBYAB-2017001

- 二、招标内容：

重庆园博园主展馆、卧龙石地下车库、重云塔、东门地下车库等园区内所有消防设施维修维护保养工程。

三、投标方资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，且注册资金100万元及以上。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有消防主管部门颁发的消防设施维护、保养、检测技术服务(或临时一级）资质。

4、提供资质证明文件，至少包括：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、企业资质证书、业绩证明材料、安全生产许可证、法人代表授权委托书、法人身份证明等,所有文件原件携带备查。

四、招标时间及地点：

1、发布招标文件：2017年12月05日。

2、答疑、考察现场：于2017年12月07日以前由招标人组织在园博园管理处1号会议室组织答疑会并查看现场。

4、递交招标文件时间：2017年12月15日下午14:00-14:30

招标时间：2017年12月15日下午14：30

招标地点：重庆市园博园管理处1号会议室。

- 联系单位及招标人

- 联系单位及招标人：重庆市园博园管理处

- 联系人：陈老师

- 联系电话：63011377

- 请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的招标准备，按文件要求详细填写和编制招标响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

重庆市园博园管理处

2017年12月04日

招标文件

一、招标项目：重庆园博园消防设施维修保养工程

二、招标内容及其他要求

本次招标就重庆园博园主展馆、卧龙石地下车库、重云塔、东门地下车库等园区内所有消防设施维修维护保养工程进行招标。

1.工程目标

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求,对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

1.1火灾自动报警系统

（1）对火灾报警系统作定期检查和试验：区域（主展馆、卧龙石车库、重云塔）

对火灾报警控制器的功能进行试验，每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器、手动报警按钮、消火栓按钮的动作及确认灯显示，每季度对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

（2）对消防系统联动设备作定期检查和试验：区域（主展馆、卧龙石车库、重云塔）

每季度对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验一次，每季度对火灾事故广播进行消防联动试验一次，每季度对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验一次，每季度进行强制切断非消防电源消防联动试验一次。

1.2消火栓系统系统

维保区域：主展馆、卧龙石车库、重云塔、东门车库。

（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4）每月对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（5）每月对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查。

（6）每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7）每月抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每月进行出水检查。

1.3自动喷水灭火系统

维保区域：主展馆、卧龙石车库、重云塔、东门车库。

（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。发现问题及时处理。

（3）每月对压力开关动作信号试验一次。

（4）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5）每月对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6）每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7）每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8）每月对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时处理。

1.4防火分隔系统

维保区域：主展馆、卧龙石车库。

(1)每月检查木质防火门、防火卷帘门、等完好情况。

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门试验.检查其性能。发现问题及时处理。

1.5机械防排烟系统

维保区域：主展馆、卧龙石车库。

(1)每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每季度及半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

1.6应急照明疏散指示标志

维保区域：主展馆、卧龙石车库、重云塔、东门车库。

(1)每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

(2)每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

1.7移动灭火器系统及其他系统

维保区域：主展馆、卧龙石车库、重云塔、东门车库。

(1)每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

(2)每月检查消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

(3)每半年对消防输水管网的关键阀组进行除锈及防锈处理。

(4)每半年对消防水系统泵体进行润滑油加注。

1.8施工组织：

月检12次，在每月上旬进行，时间与甲方商定。季检4次。年检1次。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题。维保24小时热线服务，紧急情况随传随到。上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。每次检查完毕，出具检查报告，并对报告的真实性负法律责任，甲乙双方签字认可，一式二份，双方各执一份，建立年度维保档案.

2.材料要求

消防设施元器件应符合国家产品标准要求，并具有出厂合格证等有关材料证明。

3.技术要求

施工前技术人员必须认真熟悉相关技术要求，严格按照操作规程和安全技术要求，并在施工中严格遵照执行；

4.安全要求

切实做好安全工作，遵守各项安全措施，施工区域内一切安全责任由乙方负责，高空作业必须系好安全绳、戴好安全帽；

5.消防设施元器件更换费用（单价市场价值100元且批次配件在500元内由乙方负责）。

6.工程最高限价：120000元 /年

7.工程服务期限为：2年（2018年01月01日至2019年12月31日）。

8.其他事项：乙方需派一名维保人员24小时驻守，且持中级以上“建（构）筑物消防员”上岗证。

三、工程报价

本次报价采取综合包干报价，中标后招标人无论何种因素不再另行支付其它任何费用。包括（脚手架搭拆、辅材、管理费，运输费和驻守人员的工伤费等所有费用）。

四、文件组成：

1、文件组成

（1）递交的文件应按商务文件、报价文件二部分分别装订，正本、副本各一份。

（2）商务文件袋：包括以下文件的复印件加盖单位公章：提供资质证明文件，至少包括：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、企业资质证书、业绩证明材料、安全生产许可证、法人代表授权委托书、法人身份证明等；附件一至附件五所要求的内容

（3）报价文件袋： 附件六所要求的内容

（4）凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以投标人书面依据为准；投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果有其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标在招标文件的密封袋上应注明其所招标的标书编号。

2、 投标人应对所要施工项目全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。不按文件组成要求的报价文件，视为无效报价。

五、情况说明

1.答疑、踏勘现场时间:2017年12月07日以前

2.招标时间、地点：

3.递交招标文件的时间：2017年12月11日下午14：00-14:30

4.招标时间：2017年12月11日下午14：30

5.招标地点：重庆市园博园管理处1号会议室

6.投标人需严格遵守以下规则投标，否则为无效标书

①标书采用电脑打印，加盖单位公章。

②投标文件需在规定的时间内送达。

③投标文件密封加盖公章。

六、招标程序

招标文件递交截止时间：2017年12月11日14：30 ；

宣布竞争性招标办法及成交原则；

公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

密封情况检查，纪检代表检查投标文件的密封情况并签字确认；

5、评审小组资质审查；

①、评审小组成员由重庆园博园管理处相关人员成员组成。

②、开启商务文件袋，检查投标人商务文件资料是否齐全，资质是否符合招标文件要求，法人代表身份证明（法人、法人代表证明、法人身份证是否一致）或法人代表授权委托人证明（授权委托人、法人代表授权委托书、授权委托人身份证是否一致），以确认其身份合法有效，如资料不齐全或法人授权委托人与事实不符，作废标处理。

③、开启报价文件袋，公布投标人投标报价。

根据所有参与谈判的投标单位的最终报价计算得分，按得分高低依次排名，得分最高的为第一中标候选人。

6.1分值构成：总分100分（投标报价80分，业绩10分，评委10分）

6.2评分标准

6.2.1报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*80

6.2.2业绩根据投标单位提供的近两年，重庆市范围内所包含消防设施维护、保养、检测的消防工程案例，合同金额大于10万元，每个得2分；大于15万元，每个得3分；大于30万元，每个得5分；满分为10分。以上案例提供原件合同备查，评委根据原件合同数量打分。

6.2.3 评委依据投标单位对其陈述进行评分，满分为10分。

7、宣布中标候选人；

8、投标人、招标人代表、监标人、记录人、评审人等有关人员签字确认。

9、将中标公示表在园博园官网上挂网公示3个工作日。

七、中标方式：得分最高者中标。

八、履约保证金

1、乙方应在收到中标通知书后3个工作日内，向甲方缴纳中标总金额10%的履约保证金，作为甲、乙双方签订合同的前提条件。

2、如果乙方未能履约合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、合同期限结束后15天内退还乙方缴纳的履约保证金（不计息）。

九、合同签订、验收及工程结算

1、合同签订

1.1、成交单位一经确定，且公示期满后即与甲方签订维保合同。

1.2、合同一式肆份，甲方、乙方各贰份。如有需要，可适当增加或减少合同份数。

1.3、履约过程中如有变动，由甲方、乙方自行协商解决。

2、验收

乙方应通知甲方到现场对材料进行验收。

3、工程结算

本工程采用综合单价结算，本工程各分部分项工程量不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、税金、安全文明施工费、措施费、规费等所有费用。竞价后建设单位无论任何种因素不再对综合单价进行调整。

维保费用及付款方式

每年的维保费用乙方需向甲方提供全年维保费用的正式发票，按季度支付。

附件1

关于资格文件的声明函

重庆市园博园管理处：

本公司愿就由贵公司组织实施                          工程的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

附件2

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   	  月       日

经营期限：

姓名： 	性别：    年龄：      职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

附件3

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）工程的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

（粘贴法定代表人身份证双面复印件处）       （粘贴委托代理人身份证双面复印件）

年  	月 	日

附件4

施工质量保证

我公司就“YBYAB-2017001”重庆                          工程施工质量保证如下：

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

附件5

质量服务承诺

服务承诺要求：维保期为2年，上述质量服务要求，不满足的作无效招标文件处理；其他服务承诺由招标报价单位自定！

我公司就编号“YBYAB-2017001” 重庆园博园                    工程的质量服务承诺如下：

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：